## Шкаф ШУН
ООО "ПКО РЕГИОНСТАЛЬПРОМ"
620016, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, 2 этаж, офис 70
тел.: 8 (950) 195 15 58
e-mail: zakaz@pko-rsp.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Шкаф управления насосами ШУН
Заказчик
Название проекта
Название объекта/Адрес
Контактное лицо
Тел./Факс/e-mail
Дата заполнения ОЛ
Основные параметры
Размещение: |  | Внутреннее
Наружное с обогревом и утеплением
Другое
Степень защиты оболочки щита, IP |  | 31 | 54 | 55 | 56 | 65 | 66 | 67 | другое
Вид защиты |  | Общепромышленный
Взрывозащищенный
Материал оболочки щита |  | сталь с порошковым покрытием (стандарт) |  |  |  |  | нержавеющая сталь
|  | пластик |  |  |  |  | другое
Способ пуска электродвигателя насоса |  | Прямой пуск
Устройство плавного пуска (УПП)
По схеме "звезда-треугольник"
Частотный преобразователь (ПЧ)
Другое
Категория надежности КНС |  | I - (АВР) |  |  | II - (АВР или Ручное) |  |  | III - (Ручное)
Кол-во вводов питания |  |  | Один |  |  |  | Два
Автоматический ввод резерва (АВР) |  |  | Да |  |  | Нет |  | Ручное
Количество насосов |  |  | Рабочих |  |  |  | Резервных
Максимальное количество одновременно работающих насосов
Чередование насосов |  |  |  |  | Попеременное включение (стандарт)
По количеству включений
По заданному времени
По количеству моточасов
Ручное чередование
Счетчик моточасов | [6 empty] | Да |  | Нет
Марка насосов |  | KSB |  |  |  | FLYGT
|  | WILO |  |  |  | Другой:
GRUNDFOS
Тип насоса | Погружной |  | Полупогружной |  |  | Сухой |  | Самовсасывающий
Мощность одного насоса, кВт
Напряжение питания, В
Номинальный ток одного насоса, А
Управление насосами |  | Поплавковыми выключателями |  |  |  | Кол-во поплавков
|  | Уровнемером |  |  |  | Кол-во уровнемеров
Другое
Амперметр на каждый насос |  |  | Да | Нет | Вольтметр на каждый насос |  |  |  | Да | Нет
Визуализация на двери шкафа |  |  | Сенсорная панель оператора
Светосигнальная индикация (лампы, кнопки, переключатели)
Передача информации на верхний уровень |  |  | Сухой контакт |  |  |  | Оптоволокно
|  |  | СМС |  |  |  | GSM/GPRS
|  |  | RS485/RS232 |  |  |  | 3G/4G
|  |  | ETHERNET |  |  |  | Другое
Лист 1 из 2
Ручное управление |  |  | через контроллер |  |  |  | без контроллера
Встроенная защита электродвигателя насоса |  |  |  | Биметаллический датчик
РТС датчик
Датчик влажности
Защита цепей автоматики |  |  |  |  | ИБП |  |  | Стабилизатор
Защита электродвигатей насосов |  |  |  |  | Защита по сухому ходу
Защита от перекоса фаз
Защита от короткого замыкания
Защита от неправильного вращения ротора
Защита от перегрева и перегрузки
Другое
Ограничения по габаритным размерам шкафа (ВхШхГ)
Необходимость в стойке для шкафа | [6 empty] | Да |  | Нет
Вид крепления |  |  | Настенное |  |  |  | Напольное
Логика работы насосов: Стандартный вариант работы насосов КНС - 2 насоса, 4 поплавка, максимальное количество одновременно-работающих насосов 2 шт., встроенная защита эл.двигателя - биметаллический датчик. Поплавок НУ (нижний уровень) - отключение всех насосов; Поплавок ВУ1 (верхний уровень 1) - включение первого насоса; Поплавок ВУ2 (верхний уровень 2) - включение второго насоса; Поплавок АВУ (аварийный верхний уровень) - включение свето-звуковой сигнализации на шкафу об аварии.
Дополнительные требования:
Нужное заполнить, подчеркнуть или выделить!
Лист 2 из 2